## Feuil1
Choix du conducteur électrique
nombre de moteurs en parallèle | courant dissipé par moteur (ampères) | Voltage des moteurs | longueur entre la source et les moteurs (pieds)
2 | 0.2 | 12 | 100
Tableau de la résistance des circuits en fonction de la longueur, du calibre et du nombre de moteurs
calibre | Résistance (1000') | Résistance du conducteur calculée | Résistance des moteurs | résistance totale | perte de voltage | voltage aux moteurs
10 | 0.9989 | 0.09989 | 30 | 30.0999 | 0.039823 | 11.9602
14 | 2.525 | 0.2525 | 30 | 30.2525 | 0.10016 | 11.8998
16 | 4.016 | 0.4016 | 30 | 30.4016 | 0.15852 | 11.8415
18 | 6.385 | 0.6385 | 30 | 30.6385 | 0.25008 | 11.7499
20 | 10.15 | 1.015 | 30 | 31.015 | 0.39271 | 11.6073
22 | 16.14 | 1.614 | 30 | 31.614 | 0.61264 | 11.3874
Une perte maximale de 2 volts est tolérable sur les moteurs.
Il faut additionner les pertes de voltage de chacune des sections pour déterminer la perte de voltage totale subie par le moteur le plus éloigné